3051H型高温型压力变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 可测过程温度高达375ºF（191℃），且不需使用远传或毛细管

- 精度0.075%，量程比100：1

- 对于高温应用场合，温度影响更少，时间响应更快

- 传感膜头和电子线路板与3051C型相同

二、仪表选型

- = 不提供   • = 提供

| 型号 | 变送器类型(选其一) |  |  |  |  | HD | HG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3051HD | 差压变送器，用于高温过程 |  |  |  |  | • | – |
| 3051HG | 表压变送器，用于高温过程 |  |  |  |  | – | • |
| 代码 | 压力范围（量程/最小量程） |  |  |  |  |  |  |
|  | 3051HD |  |  | 3051HG |  | HD | HG |
| 2 | -250至250inH2O/2.5 inH2O (-62.2至62.2kPa/0.62kPa) |  |  | -250至250inH2O/2.5 inH2O (-62.2至62.2kPa/0.6kPa) |  | • | • |
| 3 | -1000至1000inH2O/10 inH2O (-248至248kPa/2.5kPa) |  |  | -407至1000inH2O/10 inH2O (-101至249kPa/2.5kPa) |  | • | • |
| 4 | -300至300psi/3psi (-2070至2070kPa/20.7kPa) |  |  | -14.7至300psi/3psi (-101至2070kPa/20.7 kPa) |  | • | • |
| 5 | -2000至2000psi/20psi (-13800至13800kPa/138kPa) |  |  | -14.7至2000psig/20psi (-101至13800kPa/138 kPa) |  | • | • |
| 注：3051HG的量程下限随大气压变化而变化。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 输出 |  |  |  |  | HD | HG |
| A | 4-20mA，带有基于HART协议的数字信号 |  |  |  |  | • | • |
| M | 低功耗，1-5Vdc，带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出,用选项代码C2) |  |  |  |  | • | • |
| F | FF总线 |  |  |  |  | • | • |
| W | Profibus |  |  |  |  | • | • |
| 注：不适用于危险场所认证I1，N1，E4，K6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 过程接口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰材料 | 排液/排气阀 |  |  | 法兰接头 | HD | HG |
| 2 | 不锈钢 | 不锈钢 |  |  | 不锈钢 | • | • |
| 7 | 不锈钢 | 哈氏合金 |  |  | 不锈钢 | • | • |
| 注：代码7符合NACE MR01-75推荐材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代码 | 过程隔离膜片 |  |  |  |  | HD | HG |
| 2 | 316L不锈钢 |  |  |  |  | • | • |
| 3 | 哈氏合金C-276（符合NACE MR01-75） |  |  |  |  | • | • |
| 5 | 钽 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | O型环材料 |  |  |  |  | HD | HG |
| A | 玻璃填充特氟隆 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 过程充液 |  |  |  |  | HD | HG |
| D | D.C.200硅油 |  |  |  |  | • | • |
| H | 惰性液 |  |  |  |  | • | • |
| N | Neobee M-20 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 传感膜头隔离膜片材料 |  |  |  |  | HD | HG |
| 2 | 不锈钢 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 传感膜头充液 |  |  |  |  | HD | HG |
| 1 | 硅油 |  |  |  |  | • | • |
| 2 | 惰性液(卤代烃) |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 外壳材料 |  | 导线管入口尺寸 |  |  | HD | HG |
| A | 铝，聚氨酯涂层 |  | 1/2-14NPT |  |  | • | • |
| B | 铝，聚氨酯涂层 |  | M20×1.5(CM20) |  |  | • | • |
| C | 铝，聚氨酯涂层 |  | PG13.5 |  |  | • | • |
| D | 铝，聚氨酯涂层 |  | G1/2 |  |  | • | • |
| J | 不锈钢 |  | 1/2-14NPT |  |  | • | • |
| K | 不锈钢 |  | M20×1.5(CM20) |  |  | • | • |
| L | 不锈钢 |  | PG13.5 |  |  | • | • |
| M | 不锈钢 |  | G1/2 |  |  | • | • |
| 代码 | PlantWeb功能和一体化一次元件选项 |  |  |  |  | HD | HG |
| A01 | 一套调节控制功能：PID，算术，信号特征化，积分等；需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |  |  |  | • | • |
| D01 | 一套诊断，引压线堵塞与SPM诊断，需要工厂管控网外壳与现场总线 |  |  |  |  | • | • |
| S4 | 工厂组装罗斯蒙特一次元件(阿牛巴或1195一体化孔板) 注:安装好一次元件时,其最大工作压力等于变送器或一次元件中的小者。 仅限量程1-4变送器可选工厂装配一次元件。 |  |  |  |  | • | – |
| 代码 | 安装支架（选项） |  |  |  |  | HD | HG |
| B5 | 2英寸管道安装或面板安装通用安装支架，碳钢螺栓 |  |  |  |  | • | • |
| B6 | 2英寸管道安装或面板安装通用安装支架，不锈钢螺栓 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 危险场所认证（选项） |  |  |  |  | HD | HG |
| E5 | 厂家互检(FM)隔爆认证 |  |  |  |  | • | • |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全联合认证 |  |  |  |  | • | • |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆与本质安全认证 |  |  |  |  | • | • |
| C6 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证 (要求最大电压42.4Vdc) |  |  |  |  | • | • |
| K6(1) | CSA与CENELEC隔爆与本质安全综合认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |  |  |  | • | • |
| KB(1) | FM与CSA隔爆与本安认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |  |  |  | • | • |
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |  |  |  | • | • |
| N1(1) | BASEEFA N型认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |  |  |  | • | • |
| E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 |  |  |  |  | • | • |
| E4（1） | 日本工业标准（JIS）隔爆认证（不适用于低功耗选项代码M） |  |  |  |  | • | • |
| E7 | 澳大利亚标准协会（SAA）隔爆认证 |  |  |  |  | • | • |
| I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |  |  |  |  | • | • |
| N7 | SAAN型认证 |  |  |  |  | • | • |
| IE | FM FISCO本安，仅适用于FF |  |  |  |  | • | • |
| K7 | I7，N7和E7选项的组合 |  |  |  |  | • | • |
| KD | K5，C6，I1和E8的组合 |  |  |  |  | • | • |
| IA | ATEX FISCO本安，只适用于FF协议 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 法兰与接头用螺栓（选项） |  |  |  |  | HD | HG |
| L4 | 奥氏体316 SST螺栓 |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 表头（选项） |  |  |  |  | HD | HG |
| M5 | 液晶表头，用于铝制外壳（代码A，B，C，D） |  |  |  |  | • | • |
| M6 | 液晶表头，用于不锈钢外壳（代码J，K，L） |  |  |  |  | • | • |
| 代码 | 其它选项 |  |  |  |  | HD | HG |
| Q4 | 校验数据单 |  |  |  |  | • | • |
| Q8 | 材料可跟踪性证书，符合EN10204 3.113 |  |  |  |  | • | • |
| J1(2) | 只有本机零点调整 |  |  |  |  | • | • |
| J3(2) | 无本机零点或量程调整 |  |  |  |  | • | • |
| T1(3) | 耐瞬变电压保护端子块 |  |  |  |  | • | • |
| C1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) |  |  |  |  | • | • |
| C2 | 0.8-3.2Vdc输出，带有基于HART协议的数字信号（仅限输出代码M） |  |  |  |  | • | • |
| C4（5） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27 |  |  |  |  | • | • |
| CN（4） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27；报警组态一下限报警 |  |  |  |  | • | • |
| P1 | 静压测试 |  |  |  |  | • | • |
| P2 | 清洗，用于特殊应用场合 |  |  |  |  | • | • |
| P3 | 清洗，氯/氟含量<1PPM |  |  |  |  | • | • |
| DF | 1/2-14NPT接口法兰接头一材料与法兰材料相同 |  |  |  |  | • | • |
| D8 | 陶瓷球排液/排气阀 |  |  |  |  | • | • |
| V5 | 外部接地螺钉组件 |  |  |  |  | • | • |
| 典型型号 | 3051HG 2 A 2 2 A H 2 1 A B5 |  |  |  |  |  |  |